## Sheet1
DISC | 说明 | COILS | 说明 | INPUTS | 说明 | 备注 | HOLDINGS | 说明 | 备注
0 | 干触电开关1 | 0 | 常开继电器1 | 0 | NTC1 温度X10 |  | 0 | 开关机 | 0/1
1 | 干触电开关2 | 1 | 常开继电器2 | 1 | NTC2 温度X10 |  | 1 | 用户模式 | 0-自动/1-制冷/2-除湿/3-通风/4-制热（默认0）
2 | 干触电开关3 | 2 | 常开继电器3 | 2 | NTC3 温度X10 |  | 2 | 用户温度 | 0.1°
3 | 干触电开关4 | 3 | 常开继电器4 | 3 | NTC4 温度X10 |  | 3 | 用户风速 | 0-自动/1-低风/2-中风/3-高风/4-超高（默认0）
4 | 干触电开关5 | 4 | 常开常闭继电器1 | 4 | RHI 112A 通道一 温度X10 |  | 4
5 | 干触电开关6 | 5 | 常开常闭继电器2 | 5 | RHI 112A 通道一 湿度X10 |  | 5
6 | 常开继电器1 | 6 | 常开常闭继电器3 | 6 | RHI 112A 通道二 温度X10 |  | 6
7 | 常开继电器2 | 7 | 常开常闭继电器4 | 7 | RHI 112A 通道二 湿度X10 |  | 7
8 | 常开继电器3 | 8 |  | 8 | 五合一 温度X10 |  | 8
9 | 常开继电器4 | 9 |  | 9 | 五合一 湿度X10 |  | 9
10 | 常开常闭继电器1 | 10 |  | 10 | 五合一 PM2.5 |  | 10 | EC风机1调速 | 300-1000（30%-100%）
11 | 常开常闭继电器2 | 11 |  | 11 | 五合一 CO2 |  | 11 | EC风机2调速 | 300-1000（30%-100%）
12 | 常开常闭继电器3 | 12 |  | 12 | 五合一 TVOC等级 |  | 12 | EC风机3调速 | 300-1000（30%-100%）
13 | 常开常闭继电器4 | 13 |  | 13 | EC风机1转速 |  | 13 | EC风机4调速 | 300-1000（30%-100%）
14 | 从站状态(AQI) | 14 |  | 14 | EC风机2转速 |  | 14 | 步进电机位置 | 0-560
15 | 从站状态(CPS) | 15 |  | 15 | EC风机3转速 |  | 15
16 | NTC1故障 |  |  | 16 | EC风机4转速 |  | 16
17 | NTC2故障 |  |  | 17 | 步进电机开度 |  | 17
18 | NTC3故障 |  |  | 18 | 自动风速决策 | 0-无效/1-温差/2-湿度/3-CO2/4-PM | 18
19 | NTC4故障 |  |  | 19 |  |  | 19
20 | 温湿度传感器1故障 |  |  | 20 | 目标频率 |  | 20 | 控制标志 |  | RW
21 | 温湿度传感器2故障 |  |  | 21 | 总电流 |  | 21 | 运行模式 | 0-自动/1-制冷/2-除湿/4-制热（默认0） | RW
22 |  |  |  | 22 | 反馈频率 |  | 22 | 内风机风速档位 | 0-自动/1-低风/2-中风/3-高风（默认0） | RW
23 |  |  |  | 23 | 压机线电流 |  | 23 | 制冷设定温度 | 0.1℃（默认25） | RW
24 |  |  |  | 24 | 模块故障标志1 |  | 24 | 制冷回差 | 0.1℃（默认1） | RW
25 |  |  |  | 25 | 模块故障标志2 |  | 25 | 制热设定温度 | 0.1℃（默认23） | RW
26 |  |  |  | 26 | DC电压 |  | 26 | 制热回差 | 0.1℃（默认1） | RW
27 |  |  |  | 27 | 散热片温度(0.1℃) |  | 27
28 |  |  |  | 28 | 主阀开度 |  | 28
29 |  |  |  | 29 | 辅阀开度 |  | 29
30 |  |  |  | 30 | 外直流风机1风速 |  | 30 | 控制标志 |  | RW
31 |  |  |  | 31 | 外直流风机2风速 |  | 31
32 |  |  |  | 32 | 工作状态标志1 |  | 32 | 运行模式 | 0-自动/1-制冷/2-除湿/4-制热（默认0） | RW
33 |  |  |  | 33 | 输出标志1 |  | 33 | 内风机风速档位 | 0-自动/1-低风/2-中风/3-高风（默认0） | RW
34 |  |  |  | 34 | 输出标志2 |  | 34
35 |  |  |  | 35 | 输出标志3 |  | 35
|  |  |  | 36 | 故障标志1 |  | 36
|  |  |  | 37 | 故障标志2 |  | 37
|  |  |  | 38 | 故障标志3 |  | 38
|  |  |  | 39 | 故障标志4 |  | 39
|  |  |  | 40 | 故障标志5 |  | 40
|  |  |  | 41 | 状态标志2（预留） |  | 41
|  |  |  | 42 | 内风机目标风速 |  | 42
|  |  |  | 43 | 状态标志1（预留） |  | 43
|  |  |  | 44 | 环境温度(0.1℃) |  | 44
|  |  |  | 45 | 排气温度(0.1℃) |  | 45
|  |  |  | 46 | 回气温度(0.1℃) |  | 46
|  |  |  | 47 | 盘管温度(0.1℃) |  | 47
|  |  |  | 48 | 经济进温度(0.1℃) |  | 48
|  |  |  | 49 | 经济出温度(0.1℃) |  | 49
|  |  |  | 50 |  |  | 50
|  |  |  | 51 |  |  | 51
|  |  |  | 52 |  |  | 52
|  |  |  | 53 |  |  | 53
|  |  |  | 54 |  |  | 54 | 制冷设定温度 | 0.1℃（默认25） | RW
|  |  |  | 55 |  |  | 55 | 制冷回差 | 0.1℃（默认1） | RW
|  |  |  | 56 |  |  | 56 | 制热设定温度 | 0.1℃（默认23） | RW
|  |  |  | 57 |  |  | 57 | 制热回差 | 0.1℃（默认1） | RW
|  |  |  | 58 |  |  | 58
|  |  |  | 59 |  |  | 59 | 室内温度 | 0.1℃ | W
|  |  |  | 60 |  |  | 60 | 室内盘管温度 | 0.1℃ | W
|  |  |  | 61 |  |  | 61 | 内板故障标志6 |  | W