## Sheet1
DISC | 说明 | COILS | 说明 | INPUTS | 说明 | 备注 | HOLDINGS | 说明 | 备注
0 | 干触电开关1 | 0 | 常开继电器1 | 0 | NTC1温度 |  | 0 | 开关机 | 0/1
1 | 干触电开关2 | 1 | 常开继电器2 | 1 | NTC2温度 |  | 1 | 用户模式 | 0-自动/1-制冷/2-除湿/3-通风/4-制热（默认0）
2 | 干触电开关3 | 2 | 常开继电器3 | 2 | NTC3温度 |  | 2 | 用户温度 | 0.1°
3 | 干触电开关4 | 3 | 常开继电器4 | 3 | NTC4温度 |  | 3 | 用户风速 | 0-自动/1-低风/2-中风/3-高风/4-超高（默认0）
4 | 干触电开关5 | 4 | 常开常闭继电器1 | 4 | RHI1温度 |  | 20 | 调试外机控制
5 | 干触电开关6 | 5 | 常开常闭继电器2 | 5 | RHI1湿度 |  | 21 | 调试外机模式 | 0-自动/1-制冷/2-除湿/4-制热（默认0）
6 |  | 6 | 常开常闭继电器3 | 6 | RHI2温度 |  | 22 | 调试内机风速 | 0-自动/1-低风/2-中风/3-高风（默认0）
7 |  | 7 | 常开常闭继电器4 | 7 | RHI2湿度 |  | 23 | 调试制冷设定 | 0.1℃（默认25）
8 |  | 8 |  | 8 | AQI温度 |  | 24 | 调试制冷回差 | 0.1℃（默认1）
9 |  | 9 |  | 9 | AQI湿度 |  | 25 | 调试制热设定 | 0.1℃（默认23）
10 | NTC1故障 | 10 |  | 10 | AQI颗粒物 |  | 26 | 调试制热回差 | 0.1℃（默认1）
11 | NTC2故障 | 11 |  | 11 | AQI二氧化碳 |  | 27 | 调试内盘温度 | 0.1℃
12 | NTC3故障 | 12 |  | 12 | AQI总碳氢 |  | 28 | 调试内板故障 | 0
13 | NTC4故障 | 13 |  | 13 | EC1 |  | 30 | 调试模式 | 0
14 | 温湿度传感器1故障 | 14 |  | 14 | EC2 |  | 31 | 调试EC1 | 300-1000（30%-100%）
15 | 温湿度传感器2故障 | 15 |  | 15 | EC3 |  | 32 | 调试EC2 | 300-1000（30%-100%）
16 | 从站状态(AQI) |  |  | 16 | EC4 |  | 33 | 调试EC3 | 300-1000（30%-100%）
17 | 从站状态(CPS) |  |  | 17 | 步进电机开度 |  | 34 | 调试EC4 | 300-1000（30%-100%）
|  |  |  | 18 | 自动风速依据 | 0-无效/1-温差/2-湿度/3-CO2/4-PM | 35 | 调试步进 | 0-560
|  |  |  | 19 |  |  | 36 | 调试室温
|  |  |  | 20 | 目标频率 |  | 37 | 调试湿度
|  |  |  | 21 | 总电流 |  | 38 | 调试颗粒物
|  |  |  | 22 | 反馈频率 |  | 39 | 调试CO2
|  |  |  | 23 | 压机线电流 |  | 40 | 调试总碳氢
|  |  |  | 24 | 模块故障标志1
|  |  |  | 25 | 模块故障标志2
|  |  |  | 26 | DC电压
|  |  |  | 27 | 散热片温度(0.1℃)
|  |  |  | 28 | 主阀开度
|  |  |  | 29 | 辅阀开度
|  |  |  | 30 | 外直流风机1风速
|  |  |  | 31 | 外直流风机2风速
|  |  |  | 32 | 工作状态标志1
|  |  |  | 33 | 输出标志1
|  |  |  | 34 | 输出标志2
|  |  |  | 35 | 输出标志3
|  |  |  | 36 | 故障标志1
|  |  |  | 37 | 故障标志2
|  |  |  | 38 | 故障标志3
|  |  |  | 39 | 故障标志4
|  |  |  | 40 | 故障标志5
|  |  |  | 41 | 状态标志2（预留）
|  |  |  | 42 | 内风机目标风速
|  |  |  | 43 | 状态标志1（预留）
|  |  |  | 44 | 环境温度(0.1℃)
|  |  |  | 45 | 排气温度(0.1℃)
|  |  |  | 46 | 回气温度(0.1℃)
|  |  |  | 47 | 盘管温度(0.1℃)
|  |  |  | 48 | 经济进温度(0.1℃)
|  |  |  | 49 | 经济出温度(0.1℃)